## ASSETS (uploadable)
model | id | hasDocument | maintenanceResponsibility | maintenanceContractor | geometryViewerID | geometrySpatialReference | geometryExternalID | uniqueID | externalID | description | siteID | Software | comments | tags | commissionedBy | hosts | name | installedBy | manufacturedBy | servicedBy | locatedIn | locatedIn | hasCapability | hasPart | includedIn | isPartOf | servedBy | serves | commissionDate | expectedEndOfLife | expectedLife | expectedReplacementCost | initialCost | installationDate | maintenanceInterval | turnoverDate | IPAddress | MACAddress | modelNumber | physicalTagNumber | serialNumber | isFedBy.substance.? | feeds.substance.? | type | refrigerantType | nominalCoolingCapacity | netSensibleCoolingCapacity | compressorType | alternateClassification.uniFormat.code | siteID
dtmi:com:willowinc:Chiller;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 |  |  |  | cc0aa0d1-1448-4897-b916-94abb5b90797 | CVCD | 6728114 |  |  | Groupe frigorifique |  |  | Régime d'eau : 8/13 °C |  |  |  | GFR A-RCB 001 - Confort |  | CARRIER | [19 empty] | 30XW-P1464A | [6 empty] | 1174 |  |  |  | testSiteIdFromTheFile

## CAPABILITY
model | id | uniqueID | trendID | connectorID | externalID | name | communication.protocol | communication.OPCUA.nodeID | description | unit | type | tags | trendInterval | displayPriority | hasValue | enabled | analyticsEnabled | isCapabilityOf | hostedBy | isControlledBy
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_ConsigneCalculéeTempérature |  | 155B2300-F334-4046-872C-BD054889453B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Csg_Calculee | Consigne Température Calculée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Csg_Calculee | chiller calculated setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_ConsigneCalculéeTempérature |  | 6A98F966-7CD7-4D61-9375-6B6D98DBE870 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Csg_Calculee | Consigne Température Calculée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Csg_Calculee | chiller calculated setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_ConsigneCalculéeTempérature |  | 66175BFF-B76D-4F5E-BF43-638FFF37664B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Csg_Calculee | Consigne Température Calculée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Csg_Calculee | chiller calculated setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_ConsigneCalculéeTempérature |  | 9B099EF8-57F7-4F38-87EE-A66A462AB2F4 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Csg_Calculee | Consigne Température Calculée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Csg_Calculee | chiller calculated setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_ConsigneCalculéeTempérature |  | AC95B151-7F9A-40E9-811F-881AB1191F71 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Csg_Calculee | Consigne Température Calculée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Csg_Calculee | chiller calculated setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_ConsigneCalculéeTempérature |  | 55BC510C-F8C7-480A-9315-3C76239CE30A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Csg_Calculee | Consigne Température Calculée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Csg_Calculee | chiller calculated setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_CapacitéCircuitA |  | A01D91A6-DCD3-4FE2-BA7D-A11E1BB41D69 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Capacite_Cir_A | Capacité Circuit A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Capacite_Cir_A | chiller circuit A capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_CapacitéCircuitA |  | 4884B369-5436-421F-B917-C5BB916366C9 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Capacite_Cir_A | Capacité Circuit A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Capacite_Cir_A | chiller circuit A capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_CapacitéCircuitA |  | 9E961B1D-9888-48D6-88DF-BB9FA1E293EC | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Capacite_Cir_A | Capacité Circuit A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Capacite_Cir_A | chiller circuit A capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_CapacitéCircuitA |  | 4AAAA1FC-406C-4D8F-B7B9-9D50AACDCCCB | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Capacite_Cir_A | Capacité Circuit A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Capacite_Cir_A | chiller circuit A capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_CapacitéCircuitA |  | D623999A-7682-49CF-9B03-BC14361EDA39 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Capacite_Cir_A | Capacité Circuit A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Capacite_Cir_A | chiller circuit A capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_CapacitéCircuitA |  | E88A6C7D-236B-4C9F-81FA-7AB464E40525 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Capacite_Cir_A | Capacité Circuit A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Capacite_Cir_A | chiller circuit A capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_CapacitéCircuitB |  | A0A4178B-2BF1-4256-9EA2-89DEAA73238F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Capacite_Cir_B | Capacité Circuit B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Capacite_Cir_B | chiller circuit B capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_CapacitéCircuitB |  | B891CA3A-55E1-4C47-B29C-BCC62E34E6E2 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Capacite_Cir_B | Capacité Circuit B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Capacite_Cir_B | chiller circuit B capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_CapacitéCircuitB |  | 36CC897E-21FD-41E4-BB4A-6CFA20AF669C | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Capacite_Cir_B | Capacité Circuit B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Capacite_Cir_B | chiller circuit B capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_CapacitéCircuitB |  | EDFF4781-D7AF-4100-9418-9E603A3CEE0A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Capacite_Cir_B | Capacité Circuit B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Capacite_Cir_B | chiller circuit B capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_CapacitéCircuitB |  | E0A579DA-FE9E-4343-ADEF-2DC224C8F78A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Capacite_Cir_B | Capacité Circuit B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Capacite_Cir_B | chiller circuit B capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_CapacitéCircuitB |  | DAAE7462-1D9A-4A72-9839-311B74984F83 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Capacite_Cir_B | Capacité Circuit B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Capacite_Cir_B | chiller circuit B capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_TempsdeMarcheduCompresseurA |  | 47F497B4-A06B-4688-849D-CBE967EF0144 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temps_de_Marche_Compresseur_A | Temps de Marche du Compresseur A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temps_de_Marche_Compresseur_A | chiller compressor A run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_TempsdeMarcheduCompresseurA |  | 897F5DA3-0DC4-4FEE-BBB6-623AEDE9E91E | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temps_de_Marche_Compresseur_A | Temps de Marche du Compresseur A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temps_de_Marche_Compresseur_A | chiller compressor A run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_TempsdeMarcheduCompresseurA |  | A425F062-D4E1-486C-AC35-7D61A8056124 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temps_de_Marche_Compresseur_A | Temps de Marche du Compresseur A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temps_de_Marche_Compresseur_A | chiller compressor A run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_TempsdeMarcheduCompresseurA |  | 400E3BEE-278C-404D-BB46-411B59C033CD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temps_de_Marche_Compresseur_A | Temps de Marche du Compresseur A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temps_de_Marche_Compresseur_A | chiller compressor A run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_TempsdeMarcheduCompresseurA |  | 044432D0-CEF0-41FE-8347-745930F4B93C | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temps_de_Marche_Compresseur_A | Temps de Marche du Compresseur A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temps_de_Marche_Compresseur_A | chiller compressor A run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_TempsdeMarcheduCompresseurA |  | BA9E1C2C-B7FE-4407-B065-EB0B12F24BF1 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temps_de_Marche_Compresseur_A | Temps de Marche du Compresseur A | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temps_de_Marche_Compresseur_A | chiller compressor A run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_TempsdeMarcheduCompresseurB |  | 864294D1-F9D2-424C-A9D4-692DD863D586 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temps_de_Marche_Compresseur_B | Temps de Marche du Compresseur B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temps_de_Marche_Compresseur_B | chiller compressor B run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_TempsdeMarcheduCompresseurB |  | EE0BDD98-0D9A-4D02-81AF-E64B4C7C0E25 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temps_de_Marche_Compresseur_B | Temps de Marche du Compresseur B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temps_de_Marche_Compresseur_B | chiller compressor B run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_TempsdeMarcheduCompresseurB |  | 6CDB01E9-CA57-4E2D-BF81-5249F231CFB0 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temps_de_Marche_Compresseur_B | Temps de Marche du Compresseur B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temps_de_Marche_Compresseur_B | chiller compressor B run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_TempsdeMarcheduCompresseurB |  | 145FBDED-7F66-40B1-B531-F52902E8349D | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temps_de_Marche_Compresseur_B | Temps de Marche du Compresseur B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temps_de_Marche_Compresseur_B | chiller compressor B run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_TempsdeMarcheduCompresseurB |  | BB1DF3C5-BDE2-4E77-A2C5-0A0D7E9D4521 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temps_de_Marche_Compresseur_B | Temps de Marche du Compresseur B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temps_de_Marche_Compresseur_B | chiller compressor B run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_TempsdeMarcheduCompresseurB |  | 497EB879-3BC6-47E2-953B-D86C9AA60E98 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temps_de_Marche_Compresseur_B | Temps de Marche du Compresseur B | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temps_de_Marche_Compresseur_B | chiller compressor B run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_ConsigneEffectiveTempérature |  | B64BB1D7-8CCA-4061-B4BC-E89B3D2B15AD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Csg_Effective | Consigne Température Effective | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Csg_Effective | chiller effective setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_ConsigneEffectiveTempérature |  | DE88699A-D1A8-403C-A499-6AE207E2C806 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Csg_Effective | Consigne Température Effective | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Csg_Effective | chiller effective setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_ConsigneEffectiveTempérature |  | 61B1FBE8-24A4-416A-9A32-645B8BE9915A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Csg_Effective | Consigne Température Effective | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Csg_Effective | chiller effective setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_ConsigneEffectiveTempérature |  | 6AECF748-79D3-4955-A9B3-AB7E7B1E5D4A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Csg_Effective | Consigne Température Effective | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Csg_Effective | chiller effective setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_ConsigneEffectiveTempérature |  | 957A82D3-BD85-4974-8619-A62E8D3675ED | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Csg_Effective | Consigne Température Effective | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Csg_Effective | chiller effective setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_ConsigneEffectiveTempérature |  | D1B5E6EB-E517-4FDA-A7CC-70226FBC80B0 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Csg_Effective | Consigne Température Effective | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Csg_Effective | chiller effective setpoint (°C) | degC | analog | temp,sp | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_MaintenanceàFaire |  | B600F0CA-C090-457C-9152-71AC85906F54 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Maintenance_A_Faire | Maintenance à Faire | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Maintenance_A_Faire | chiller maintenance due | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_MaintenanceàFaire |  | D5AF1903-DFBA-4135-BF11-4C9E2F4E3ACD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Maintenance_A_Faire | Maintenance à Faire | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Maintenance_A_Faire | chiller maintenance due | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_MaintenanceàFaire |  | F894BC70-3CBE-431C-97FE-19B63C07968F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Maintenance_A_Faire | Maintenance à Faire | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Maintenance_A_Faire | chiller maintenance due | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_MaintenanceàFaire |  | 06BD3D75-A786-4BFB-B41A-393C7E277FC5 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Maintenance_A_Faire | Maintenance à Faire | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Maintenance_A_Faire | chiller maintenance due | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_MaintenanceàFaire |  | 9DE7C41E-BC5E-43A0-A219-89C1C1598FD1 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Maintenance_A_Faire | Maintenance à Faire | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Maintenance_A_Faire | chiller maintenance due | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_MaintenanceàFaire |  | 37A33898-C500-40B9-804B-5642684DA7EB | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Maintenance_A_Faire | Maintenance à Faire | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Maintenance_A_Faire | chiller maintenance due | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CountSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_NombredeDémarragesduGroupe |  | D1D2B572-2DD7-4CD3-BB8A-4D0EF7DC8987 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Nombre_Demarrage | Nombre de Démarrages du Groupe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Nombre_Demarrage | chiller number of starts | démarrages | analog | count,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CountSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_NombredeDémarragesduGroupe |  | E983F834-4C43-4D3C-B135-5B069F7F34EF | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Nombre_Demarrage | Nombre de Démarrages du Groupe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Nombre_Demarrage | chiller number of starts | démarrages | analog | count,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CountSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_NombredeDémarragesduGroupe |  | 73ECBDED-F3B7-4A50-AA09-E3F4D851FED6 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Nombre_Demarrage | Nombre de Démarrages du Groupe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Nombre_Demarrage | chiller number of starts | démarrages | analog | count,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CountSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_NombredeDémarragesduGroupe |  | 86B3EF99-0D20-4575-8FD4-D16E5BCF748E | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Nombre_Demarrage | Nombre de Démarrages du Groupe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Nombre_Demarrage | chiller number of starts | démarrages | analog | count,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CountSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_NombredeDémarragesduGroupe |  | 471F041B-4E0F-4631-A3E9-D1DCA03849F7 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Nombre_Demarrage | Nombre de Démarrages du Groupe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Nombre_Demarrage | chiller number of starts | démarrages | analog | count,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CountSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_NombredeDémarragesduGroupe |  | 88818E6D-4DB9-4A06-9C4A-52F85F5A78DD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Nombre_Demarrage | Nombre de Démarrages du Groupe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Nombre_Demarrage | chiller number of starts | démarrages | analog | count,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_TempsdeFonctionnement |  | A55ED161-F9AD-498D-991D-DA62D9314035 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.TPS_FONC_GFR02A | Temps de Fonctionnement | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.TPS_FONC_GFR02A | chiller run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_TempsdeFonctionnement |  | BD43F14D-76A0-485E-A211-24F4CF259967 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.TPS_FONC_GFR03A | Temps de Fonctionnement | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.TPS_FONC_GFR03A | chiller run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_TempsdeFonctionnement |  | 4F4D00DB-EAB1-4165-9B4B-84DDDF0270EE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.TPS_FONC_GFR01A | Temps de Fonctionnement | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.TPS_FONC_GFR01A | chiller run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_DéfautGroupeFroid |  | FDC9165F-B7A4-4F7F-AAC6-0BFFD7F7B1A3 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_GFR01A | Défaut Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_GFR01A | chiller alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_TempsdeFonctionnement |  | E4CFB311-48FE-4E82-9D84-99CE807FDFB8 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TPS_FONC_GFR01B | Temps de Fonctionnement | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TPS_FONC_GFR01B | chiller run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_TempsdeFonctionnement |  | EF057A40-DE69-4914-8A5E-CECBC4F548D3 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TPS_FONC_GFR02B | Temps de Fonctionnement | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TPS_FONC_GFR02B | chiller run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_TempsdeFonctionnement |  | 3EA38A60-12CB-472B-8215-2D3CA6FBE429 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TPS_FONC_GFR03B | Temps de Fonctionnement | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TPS_FONC_GFR03B | chiller run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_DéfautPompeCondenseur |  | 5E6D5E39-7B5E-4B11-A154-C6440549FC07 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_PPE_CONDENS | Défaut Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_PPE_CONDENS | pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_DéfautPompeEvaporateur |  | 6ABD740C-7EC0-46DE-A0EB-2D3BA2C9B3B5 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_PPE_EVAPO | Défaut Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_PPE_EVAPO | pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_Commande |  | 340E85EA-A5F5-4929-8CBE-6F36912DE9DE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.VAL_CDE_GFR01A | Commande de Démarrage | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.VAL_CDE_GFR01A | chiller start command | Bool | binary | run,cmd | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_Commande |  | 2FB2A2FD-997E-47A8-8004-F15114FDA632 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.VAL_CDE_GFR02A | Commande de Démarrage | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.VAL_CDE_GFR02A | chiller start command | Bool | binary | run,cmd | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_Commande |  | FEC57BA0-B739-4CAD-8B3A-EB8045179ECE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.VAL_CDE_GFR03A | Commande de Démarrage | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.VAL_CDE_GFR03A | chiller start command | Bool | binary | run,cmd | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_Commande |  | 47ABD579-4609-49E5-8429-A52C7D556E60 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.VAL_CDE_GFR01B | Commande de Démarrage | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.VAL_CDE_GFR01B | chiller start command | Bool | binary | run,cmd | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_Commande |  | 1401B2D8-5E2C-4786-94FF-4E50B84EF2A9 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.VAL_CDE_GFR02B | Commande de Démarrage | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.VAL_CDE_GFR02B | chiller start command | Bool | binary | run,cmd | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_Commande |  | FCCC74BC-C699-482D-A590-11BD673CD9D2 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.VAL_CDE_GFR03B | Commande de Démarrage | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.VAL_CDE_GFR03B | chiller start command | Bool | binary | run,cmd | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_SélectionForçageCommandePompe |  | 11DFBE78-76BA-4A9D-8285-2D6C2D0478DB | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.SEL_FORCAGE_CDE_GFR01A | Forçage Commande Pompe (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.SEL_FORCAGE_CDE_GFR01A | pump start command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_SélectionForçageCommandePompe |  | 4083C6A7-3F11-4094-B17C-431E00ED0D64 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.SEL_FORCAGE_CDE_GFR02A | Forçage Commande Pompe (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.SEL_FORCAGE_CDE_GFR02A | pump start command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_SélectionForçageCommandePompe |  | 823F7DE2-43D6-4519-9D8B-AD481B804FAA | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.SEL_FORCAGE_CDE_GFR03A | Forçage Commande Pompe (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.SEL_FORCAGE_CDE_GFR03A | pump start command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_SélectionForçageCommandePompe |  | 54D75636-21B3-4DA6-8E35-28AE903FFBEE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.SEL_FORCAGE_CDE_GFR01B | Forçage Commande Pompe (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.SEL_FORCAGE_CDE_GFR01B | pump start command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_SélectionForçageCommandePompe |  | C097F731-2AAE-4529-98C9-5538C55C1E77 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.SEL_FORCAGE_CDE_GFR02B | Forçage Commande Pompe (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.SEL_FORCAGE_CDE_GFR02B | pump start command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_SélectionForçageCommandePompe |  | 0012443D-B4BE-418B-9F9B-76A1E0E17D15 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.SEL_FORCAGE_CDE_GFR03B | Forçage Commande Pompe (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.SEL_FORCAGE_CDE_GFR03B | pump start command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_DéfautPompeCondenseur |  | D580B8A3-230E-4D26-8BF2-2876A033D4F0 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_PPE_CONDENS | Défaut Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_PPE_CONDENS | pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_DéfautPompeEvaporateur |  | 43AA3CED-E591-4EEC-938E-05226B9B2544 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_PPE_EVAPO | Défaut Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_PPE_EVAPO | pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_CapacitéTotale |  | B4EA6C4D-B77C-436E-B828-EAA18170B603 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Capacite_Totale | Capacité Totale | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Capacite_Totale | chiller total capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_CapacitéTotale |  | 6CA8A334-DFDF-45E5-9353-926AA98B32EF | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Capacite_Totale | Capacité Totale | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Capacite_Totale | chiller total capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_CapacitéTotale |  | 871712C6-9DA2-4CDC-8119-11A662E6113C | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Capacite_Totale | Capacité Totale | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Capacite_Totale | chiller total capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_CapacitéTotale |  | 183170D8-5B88-4BC0-987D-35970F14CC59 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Capacite_Totale | Capacité Totale | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Capacite_Totale | chiller total capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_CapacitéTotale |  | C3CC86D0-6266-40E3-8C30-5AC5C6B0C292 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Capacite_Totale | Capacité Totale | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Capacite_Totale | chiller total capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:LoadLevelSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_CapacitéTotale |  | 313724F6-294A-460E-97AB-239EBEE36334 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Capacite_Totale | Capacité Totale | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Capacite_Totale | chiller total capacity (%) | % | analog | load,level,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_Températured'entréeduCondenseur |  | 9B69C2DB-0C5B-48BF-9EA6-F3A68DE98C40 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temp_Entree_Condens | Température Condenseur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temp_Entree_Condens | condenser entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_Températured'entréeduCondenseur |  | 934D9907-E4B8-4DC1-9B16-29580CFADF0C | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temp_Entree_Condens | Température Condenseur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temp_Entree_Condens | condenser entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_Températured'entréeduCondenseur |  | B93116F2-4AD8-42AE-877A-07D0802C5E62 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temp_Entree_Condens | Température Condenseur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temp_Entree_Condens | condenser entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_Températured'entréeduCondenseur |  | 46D38482-96A9-4BBF-9A42-0C2F27D04131 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temp_Entree_Condens | Température Condenseur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temp_Entree_Condens | condenser entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_Températured'entréeduCondenseur |  | 14BF4E8F-58F3-40A2-87EA-80A7F121EC35 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temp_Entree_Condens | Température Condenseur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temp_Entree_Condens | condenser entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_Températured'entréeduCondenseur |  | 54B2B7D3-8404-424C-8C10-85FDDD1A48C7 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temp_Entree_Condens | Température Condenseur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temp_Entree_Condens | condenser entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_TempératuredeSortieduCondenseur |  | 24664C39-78F6-4AB3-A100-F6DBACEF0DC6 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temp_Sortie_Condens | Température Condenseur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temp_Sortie_Condens | condenser leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_TempératuredeSortieduCondenseur |  | D7BF6BF7-923C-4274-9C73-18F7B790708B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temp_Sortie_Condens | Température Condenseur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temp_Sortie_Condens | condenser leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_TempératuredeSortieduCondenseur |  | 91E55CBB-39C8-40F7-844F-47C8CF976F89 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temp_Sortie_Condens | Température Condenseur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temp_Sortie_Condens | condenser leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_TempsdeFonctionnementPompeCondenseur |  | FD91D6A1-187B-4DC1-A5B6-A4497E85209B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.TPS_FONC_PPE_CONDENS | Temps de Fonctionnement Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.TPS_FONC_PPE_CONDENS | condenser pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_TempsdeFonctionnementPompeCondenseur |  | 65E9A557-35BC-481A-A0CA-AE6C73325EBC | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.TPS_FONC_PPE_CONDENS | Temps de Fonctionnement Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.TPS_FONC_PPE_CONDENS | condenser pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_TempsdeFonctionnementPompeCondenseur |  | B45FF23A-3605-4BDE-8FCE-5631B3EECAED | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.TPS_FONC_PPE_CONDENS | Temps de Fonctionnement Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.TPS_FONC_PPE_CONDENS | condenser pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_TempsdeFonctionnementPompeCondenseur |  | B2FF5969-1B0D-4E36-91A3-2490F7856D24 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TPS_FONC_PPE_CONDENS | Temps de Fonctionnement Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TPS_FONC_PPE_CONDENS | condenser pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_TempsdeFonctionnementPompeCondenseur |  | E7F6B089-2AFB-4870-8482-9DE37DF57C5F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TPS_FONC_PPE_CONDENS | Temps de Fonctionnement Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TPS_FONC_PPE_CONDENS | condenser pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_TempsdeFonctionnementPompeCondenseur |  | 44F9C2BB-0383-45CC-95E7-5C27FBB092FF | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TPS_FONC_PPE_CONDENS | Temps de Fonctionnement Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TPS_FONC_PPE_CONDENS | condenser pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CloseActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_CommandeFermetureVanneCondenseur |  | B216F872-B018-4294-A160-35A64B5E4BF5 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Commande Fermeture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command | Bool | binary | close,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CloseActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_CommandeFermetureVanneCondenseur |  | 6EFC3B18-F32D-4CDD-BB2E-5B6CC5773216 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Commande Fermeture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command | Bool | binary | close,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CloseActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_CommandeFermetureVanneCondenseur |  | 084C717F-C6AD-4E88-93E3-212028893BB4 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Commande Fermeture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command | Bool | binary | close,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CloseActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_CommandeFermetureVanneCondenseur |  | D53BE92E-FD98-4A31-B54F-D17F74EFD9EB | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Commande Fermeture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command | Bool | binary | close,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CloseActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_CommandeFermetureVanneCondenseur |  | AA3EF54E-D010-40E8-8691-0661FC66815C | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Commande Fermeture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command | Bool | binary | close,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:CloseActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_CommandeFermetureVanneCondenseur |  | D2251ED5-8102-481C-B502-7FB1114EA561 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Commande Fermeture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.VAL_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command | Bool | binary | close,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_SélectionForçageCommandeFermetureVanneCondenseur |  | 8CF2AE7D-69CB-41D3-8CBA-CEBD3B03EC43 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Fermeture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_SélectionForçageCommandeFermetureVanneCondenseur |  | FED6BE59-D47C-4049-80CA-DB523235892C | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Fermeture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_SélectionForçageCommandeFermetureVanneCondenseur |  | C402F6D1-2554-483A-94A9-EABCC2361F12 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Fermeture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_SélectionForçageCommandeFermetureVanneCondenseur |  | 155D929F-9E24-416B-AB16-5BD05D83EB08 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Fermeture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_SélectionForçageCommandeFermetureVanneCondenseur |  | 73B4665B-711E-4592-9226-20C74399C0A1 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Fermeture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_SélectionForçageCommandeFermetureVanneCondenseur |  | 0C17AD65-A1C0-492F-9BF4-CD4E3596F84F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Fermeture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.SEL_FORCAGE_CDE_FERM_VANNE_CONDENS | condenser valve close command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_CommandeOuvertureVanneCondenseur |  | 02FED3FF-E343-4DED-BE12-FD0C21302E77 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Commande Ouverture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command | Bool | binary | valve,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_CommandeOuvertureVanneCondenseur |  | 8EF8A0CE-A6F3-4302-B7F5-009984B93CE4 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Commande Ouverture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command | Bool | binary | valve,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_CommandeOuvertureVanneCondenseur |  | 48293AD5-0DEF-461B-B854-4785B3C0EBC9 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Commande Ouverture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command | Bool | binary | valve,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_CommandeOuvertureVanneCondenseur |  | 0900E89A-FEED-4E9D-A76C-804829EF7F63 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Commande Ouverture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command | Bool | binary | valve,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_CommandeOuvertureVanneCondenseur |  | F34E0199-F699-48B7-98A8-17BED2B093BD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Commande Ouverture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command | Bool | binary | valve,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_CommandeOuvertureVanneCondenseur |  | 30D6B867-EDA8-47C3-AC02-9B8CFA4EBF32 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Commande Ouverture Vanne Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.VAL_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command | Bool | binary | valve,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_SélectionForçageCommandeOuvertureVanneCondenseur |  | E1FC07AB-0DEE-4EE9-AFFB-7499E6BE769F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Ouverture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_SélectionForçageCommandeOuvertureVanneCondenseur |  | C03864AA-DD38-4FC2-9975-D170356FA901 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Ouverture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_SélectionForçageCommandeOuvertureVanneCondenseur |  | AFB03B1B-D457-44CB-8BE9-C3C5E1966A13 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Ouverture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_SélectionForçageCommandeOuvertureVanneCondenseur |  | 08EB59A1-A0AD-4613-9A4F-51A20969CFB6 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Ouverture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_SélectionForçageCommandeOuvertureVanneCondenseur |  | 6F98188C-0EDD-4BBD-B780-5A9410096A2F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Ouverture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ModeActuator;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_SélectionForçageCommandeOuvertureVanneCondenseur |  | 5CF4BE7E-822E-4C39-9E99-4C91D39643C6 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | Forçage Commande Ouverture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu) | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.SEL_FORCAGE_CDE_OUV_VANNE_CONDENS | condenser valve open command forced | Mode | analog | mode,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_VanneCondenseurOuverte |  | B0677B94-B2F7-4AC9-9FBE-B3D21284A360 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.VANNE_COND_OUVERTE | Vanne Condenseur Ouverte | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.VANNE_COND_OUVERTE | condenser valve opened status | Bool | binary | valve,open,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_VanneCondenseurOuverte |  | C893BA2B-9047-4B94-A158-90A7975D72FA | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.VANNE_COND_OUVERTE | Vanne Condenseur Ouverte | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.VANNE_COND_OUVERTE | condenser valve opened status | Bool | binary | valve,open,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_VanneCondenseurOuverte |  | 500FC6B8-F32E-49CD-8F88-13B7EB137A85 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.VANNE_COND_OUVERTE | Vanne Condenseur Ouverte | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.VANNE_COND_OUVERTE | condenser valve opened status | Bool | binary | valve,open,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_VanneCondenseurOuverte |  | 632EF5B5-94D1-40E0-9058-A32B36443098 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.VANNE_COND_OUVERTE | Vanne Condenseur Ouverte | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.VANNE_COND_OUVERTE | condenser valve opened status | Bool | binary | valve,open,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_VanneCondenseurOuverte |  | 21E75EDF-B17E-45DC-AD1E-D8A9293B8D75 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.VANNE_COND_OUVERTE | Vanne Condenseur Ouverte | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.VANNE_COND_OUVERTE | condenser valve opened status | Bool | binary | valve,open,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ValveOpenSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_VanneCondenseurOuverte |  | 96287C82-2084-49C3-9B71-F35DA83FA19F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.VANNE_COND_OUVERTE | Vanne Condenseur Ouverte | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.VANNE_COND_OUVERTE | condenser valve opened status | Bool | binary | valve,open,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_DéfautGroupeFroid |  | 7DF939D8-16E2-4DC3-9E7D-8BCEE259F4CD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_GFR02A | Défaut Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_GFR02A | chiller alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_DéfautSondedeTempératureSortie |  | CB2F796A-C1DD-40BF-9C93-C73C8886EA46 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_SONDE_TEMP_SORTIE | Défaut Sonde de Température Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_SONDE_TEMP_SORTIE | leaving temperature sensor alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_DéfautGroupeFroid |  | 0D6E67D1-0D02-4C09-A87F-F5961ED5BCE2 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_GFR03A | Défaut Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_GFR03A | chiller alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_DéfautSondedeTempératureSortie |  | C0305946-1225-46DC-8232-34B4F6F68620 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_SONDE_TEMP_SORTIE | Défaut Sonde de Température Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_SONDE_TEMP_SORTIE | leaving temperature sensor alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_DéfautSondedeTempératureSortie |  | FA046B3F-B993-4851-B99E-55EF8F016911 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_SONDE_TEMP_SORTIE | Défaut Sonde de Température Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_SONDE_TEMP_SORTIE | leaving temperature sensor alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_DéfautPompeCondenseur |  | F3AED34D-15F2-489D-B073-398F4EC1AB18 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_PPE_CONDENS | Défaut Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_PPE_CONDENS | pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_DéfautPompeEvaporateur |  | 2C16FCA1-D6CC-4221-827E-ABF876CD3FD6 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_PPE_EVAPO | Défaut Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_PPE_EVAPO | pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_DéfautCentraleFréon |  | E9AE5A3E-FD6E-46FC-A7A3-2EE798089F12 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_CENTRALE_FREON | Défaut Centrale Fréon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.DEF_CENTRALE_FREON | refrigerant centrale alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_Températured'entréed'Evaporateur |  | BAF8E12D-E783-4C70-8960-7146A476A6D9 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temp_Entree_Evapo | Température Evaporateur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temp_Entree_Evapo | evaporator entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_Températured'entréed'Evaporateur |  | 1F7DDA87-EDAE-44F1-9C16-04EE44879132 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temp_Entree_Evapo | Température Evaporateur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temp_Entree_Evapo | evaporator entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_Températured'entréed'Evaporateur |  | 80773A4E-6CB0-498F-B9EB-6A69A7E533E3 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temp_Entree_Evapo | Température Evaporateur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temp_Entree_Evapo | evaporator entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_Températured'entréed'Evaporateur |  | 428AFCE1-5B4E-4570-8D2B-47450B188AC5 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temp_Entree_Evapo | Température Evaporateur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temp_Entree_Evapo | evaporator entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_Températured'entréed'Evaporateur |  | AD08089E-DF2F-498A-AE19-E432F8207E82 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temp_Entree_Evapo | Température Evaporateur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temp_Entree_Evapo | evaporator entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_Températured'entréed'Evaporateur |  | EDB53639-9BBC-44E4-BD57-9970F2E4F381 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temp_Entree_Evapo | Température Evaporateur Entrée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temp_Entree_Evapo | evaporator entering temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_TempératuredeSortied'Evaporateur |  | 8AFAFDA1-C7B8-4E61-9BF2-7DC2F11E6917 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temp_Sortie_Evapo | Température Evaporateur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_01.Temp_Sortie_Evapo | evaporator leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_TempératuredeSortied'Evaporateur |  | 0A4E7F4D-8D24-466F-B68D-8F6206E3F552 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temp_Sortie_Evapo | Température Evaporateur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_02.Temp_Sortie_Evapo | evaporator leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_TempératuredeSortied'Evaporateur |  | 96016EE1-BF4F-41D9-8D0C-AF6DBE02676F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temp_Sortie_Evapo | Température Evaporateur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.GROUPE_FROID_A_03.Temp_Sortie_Evapo | evaporator leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_TempératuredeSortied'Evaporateur |  | E85080E9-4B31-40CE-8C3E-F209B60C9156 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temp_Sortie_Evapo | Température Evaporateur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_01.Temp_Sortie_Evapo | evaporator leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_TempératuredeSortied'Evaporateur |  | 8CF46AA4-32F1-4401-A5EF-F202175D110A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temp_Sortie_Evapo | Température Evaporateur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_02.Temp_Sortie_Evapo | evaporator leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_TempératuredeSortied'Evaporateur |  | 62D95F29-AF42-4960-8E6A-A2995ABB5329 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temp_Sortie_Evapo | Température Evaporateur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.GROUPE_FROID_B_03.Temp_Sortie_Evapo | evaporator leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_TempsdeFonctionnementPompeEvaporateur |  | 4E9C8FC6-8570-4820-AF0C-65A0F078E723 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.TPS_FONC_PPE_EVAPO | Temps de Fonctionnement Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.TPS_FONC_PPE_EVAPO | evaporator pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_TempsdeFonctionnementPompeEvaporateur |  | F322BD3B-F145-48B1-9A22-A802337CE8E9 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.TPS_FONC_PPE_EVAPO | Temps de Fonctionnement Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.TPS_FONC_PPE_EVAPO | evaporator pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_TempsdeFonctionnementPompeEvaporateur |  | 71CF1EDB-3DFF-4C30-AFFB-07FDF2F2D7A0 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.TPS_FONC_PPE_EVAPO | Temps de Fonctionnement Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.TPS_FONC_PPE_EVAPO | evaporator pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_TempsdeFonctionnementPompeEvaporateur |  | C7423627-AE12-42F3-81CC-8248D3042D51 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TPS_FONC_PPE_EVAPO | Temps de Fonctionnement Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TPS_FONC_PPE_EVAPO | evaporator pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_TempsdeFonctionnementPompeEvaporateur |  | ABF62EDC-574C-4A92-A8AE-876F6753F864 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TPS_FONC_PPE_EVAPO | Temps de Fonctionnement Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TPS_FONC_PPE_EVAPO | evaporator pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:TimeSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_TempsdeFonctionnementPompeEvaporateur |  | DB1FE11F-38E0-4D17-B13A-FED03EFF0380 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TPS_FONC_PPE_EVAPO | Temps de Fonctionnement Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TPS_FONC_PPE_EVAPO | evaporator pump run hours | hr | analog | time,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_TempératuredeSortieEauGlacée |  | F3F89644-F6D2-4B14-8E16-80ECC4F39169 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.TEMP_SORTIE | Température de Sortie Eau Glacée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.TEMP_SORTIE | leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_TempératuredeSortieEauGlacée |  | 957CA2C8-F473-481E-B749-AB8A49EE2F76 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.TEMP_SORTIE | Température de Sortie Eau Glacée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.TEMP_SORTIE | leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_TempératuredeSortieEauGlacée |  | 3CF292A1-8B71-4C86-829C-487E9AAEFDDD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.TEMP_SORTIE | Température de Sortie Eau Glacée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.TEMP_SORTIE | leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_TempératuredeSortieEauGlacée |  | E75FE9A3-E65B-498C-971F-871C4971D2E0 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TEMP_SORTIE | Température de Sortie Eau Glacée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TEMP_SORTIE | leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_TempératuredeSortieEauGlacée |  | 1A117E15-6643-44F7-AD3C-657064EAA438 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TEMP_SORTIE | Température de Sortie Eau Glacée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TEMP_SORTIE | leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_TempératuredeSortieEauGlacée |  | 269165D7-418C-474B-BA07-68A9EBCA98D1 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TEMP_SORTIE | Température de Sortie Eau Glacée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TEMP_SORTIE | leaving temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_TempératuredeSortieduCondenseur |  | A8D4BF46-B0C3-4BC5-841A-85813194CBE7 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.CONS_TEMP_SORTIE | Température Condenseur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.CONS_TEMP_SORTIE | leaving temperature setpoint | degC | analog | water,temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_TempératuredeSortieduCondenseur |  | 5B3EA7AF-DAF9-4996-8084-9E5A2E19E4B5 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.CONS_TEMP_SORTIE | Température Condenseur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.CONS_TEMP_SORTIE | leaving temperature setpoint | degC | analog | water,temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_TempératuredeSortieduCondenseur |  | 5AF05455-8021-49C9-9706-57352C61E289 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.CONS_TEMP_SORTIE | Température Condenseur Sortie | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.CONS_TEMP_SORTIE | leaving temperature setpoint | degC | analog | water,temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_DéfautCentraleFréon |  | 24120C51-CA0C-4BEF-AA73-78B8BBE54D0B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.DEF_CENTRALE_FREON | Défaut Centrale Fréon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.DEF_CENTRALE_FREON | refrigerant centrale alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_DéfautGroupeFroid |  | 21480895-ECB6-478B-A7EA-4F97F31D5C44 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.DEF_GFR01B | Défaut Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.DEF_GFR01B | chiller alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_DéfautPompeCondenseur |  | 974B12FD-8E5D-4F9A-A11A-728EC693BACD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.DEF_PPE_CONDENS | Défaut Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.DEF_PPE_CONDENS | condenser pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_DéfautPompeEvaporateur |  | 37AB6ADB-196D-4EFA-81E2-012D41B33638 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.DEF_PPE_EVAPO | Défaut Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.DEF_PPE_EVAPO | evaporator pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_DéfautTempératureSortieEauGlacée |  | 83628C9B-A574-4DD4-B67F-D9F83F377109 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TEMP_SORTIE_DEF | Défaut Température Sortie Eau Glacée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.TEMP_SORTIE_DEF | leaving temperature alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_DéfautGroupeFroid |  | E71AAF14-6DB8-4EC7-AF50-D2D846C75848 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.DEF_GFR02B | Défaut Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.DEF_GFR02B | chiller alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_DéfautPompeCondenseur |  | B91D9EA5-FAE4-4C48-ADAA-38C11840847B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.DEF_PPE_CONDENS | Défaut Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.DEF_PPE_CONDENS | condenser pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_DéfautPompeEvaporateur |  | AC965285-2944-4503-ADD4-4FB583EC8298 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.DEF_PPE_EVAPO | Défaut Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.DEF_PPE_EVAPO | evaporator pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_DéfautTempératureSortieEauGlacée |  | 4A96CFE0-008A-4F6B-95AE-882DC741E130 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TEMP_SORTIE_DEF | Défaut Température Sortie Eau Glacée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.TEMP_SORTIE_DEF | leaving temperature alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_RetourdeMarchePompeCondenseur |  | CBD5F778-0749-495E-A4A9-2D9C4C1A1FEE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.RM_PPE_CONDENS | Etat Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.RM_PPE_CONDENS | condenser pump run sensor | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_RetourdeMarchePompeEvaporateur |  | E2D1BA33-9A11-4364-9B4F-C6767FCE85D1 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.RM_PPE_EVAPO | Etat Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.RM_PPE_EVAPO | evaporator pump run sensor | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_RetourdeMarchePompeCondenseur |  | FF8B0267-3501-4FD5-BC7E-A51580EEE2E7 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.RM_PPE_CONDENS | Etat Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.RM_PPE_CONDENS | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_RetourdeMarchePompeEvaporateur |  | A0CD8058-A119-45C1-AA20-EFB4098B995E | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.RM_PPE_EVAPO | Etat Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.RM_PPE_EVAPO | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_RetourdeMarchePompeCondenseur |  | E1104E69-8DAE-44C8-90D0-ED2FAF90D304 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.RM_PPE_CONDENS | Etat Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.RM_PPE_CONDENS | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_RetourdeMarchePompeEvaporateur |  | 2B3F1E0F-08C6-4AF7-903A-4F044C1A8389 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.RM_PPE_EVAPO | Etat Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.RM_PPE_EVAPO | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_RetourdeMarchePompeCondenseur |  | 163619B2-A32C-446C-A6B6-D65275875F69 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.RM_PPE_CONDENS | Etat Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.RM_PPE_CONDENS | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_RetourdeMarchePompeEvaporateur |  | 242074C2-8058-4E36-916A-3989D8E9321F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.RM_PPE_EVAPO | Etat Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.RM_PPE_EVAPO | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_RetourdeMarchePompeCondenseur |  | C39DC2DF-639A-4974-800D-F641CB35E3DC | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.RM_PPE_CONDENS | Etat Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.RM_PPE_CONDENS | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_RetourdeMarchePompeEvaporateur |  | 9C2E05DF-F537-43D8-9F01-9346671F85AE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.RM_PPE_EVAPO | Etat Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.RM_PPE_EVAPO | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_RetourdeMarchePompeCondenseur |  | 125812B9-876E-4A75-8832-0296AF31C31A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.RM_PPE_CONDENS | Etat Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.RM_PPE_CONDENS | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_RetourdeMarchePompeEvaporateur |  | A8864DFA-1099-44A0-B675-63EB49D43AA5 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.RM_PPE_EVAPO | Etat Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.RM_PPE_EVAPO | pump status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_DéfautGroupeFroid |  | BD48FB29-E50F-4ACB-B613-BBFE5CF015BF | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.DEF_GFR03B | Défaut Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.DEF_GFR03B | chiller alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 | TRUE |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_DéfautPompeCondenseur |  | 47824D81-E4CF-4B39-A22A-65D160E183B0 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.DEF_PPE_CONDENS | Défaut Pompe Condenseur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.DEF_PPE_CONDENS | condenser pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_DéfautPompeEvaporateur |  | F6384930-B498-4C55-847A-765818DE4863 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.DEF_PPE_EVAPO | Défaut Pompe Evaporateur | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.DEF_PPE_EVAPO | evaporator pump alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_DéfautTempératureSortieEauGlacée |  | 8722DF36-4096-442B-B12E-F610DCF6DAB7 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TEMP_SORTIE_DEF | Défaut Température Sortie Eau Glacée | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.TEMP_SORTIE_DEF | leaving temperature alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_DéfautDétectionFréon |  | DE116A57-6E4B-4C34-82EA-11E57A8BA88A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_DETECTION_FREON | Défaut Détection Fréon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.DEF_DETECTION_FREON | refrigerant leak detection alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_DéfautDétectionFréon |  | 170CDBD2-387F-46F2-8ACE-32B075A374AF | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_DETECTION_FREON | Défaut Détection Fréon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.DEF_DETECTION_FREON | refrigerant leak detection alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_DéfautDétectionFréon |  | 9E53F89F-49E4-4878-9CCE-3A5AEB190C57 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.DEF_DETECTION_FREON | Défaut Détection Fréon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.DEF_DETECTION_FREON | refrigerant leak detection alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_DéfautDétectionFréon |  | 755C5E62-F59F-42EA-BF40-E6662BDFCD9B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.DEF_DETECTION_FREON | Défaut Détection Fréon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.DEF_DETECTION_FREON | refrigerant leak detection alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002_RetourdeMarchePompe1 |  | 0C6D85EB-B3B4-48CB-BB68-520DA98ECA5D | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.RM | Etat Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR02A.RM | chiller status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003_RetourdeMarchePompe1 |  | CCAAF3D5-DB08-46CE-852F-0CDA2E24D7DD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.RM | Etat Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR03A.RM | chiller status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001_RetourdeMarchePompe1 |  | 9C87B984-7DA4-4AF7-953B-55FB59AC34D3 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.RM | Etat Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.GFR01A.RM | chiller status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001_RetourdeMarchePompe1 |  | A555E82A-096B-4E0E-8849-6D24E478EC00 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.RM | Etat Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR01B.RM | chiller status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002_RetourdeMarchePompe1 |  | 1876052C-956D-47C3-8738-B718188AFFF4 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.RM | Etat Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR02B.RM | chiller status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003_RetourdeMarchePompe1 |  | E3453BD6-4F4B-4ADE-AB62-CBD5399C432B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.RM | Etat Groupe Froid | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.GFR03B.RM | chiller status | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | AXA-STO-OPC-UA-Server-3

## PivotFloor
Row Labels | Count of locatedIn
AXA-STO-NIV_RCB | 3
AXA-STO-NIV_SS1 | 3
Grand Total | 6

## ASSETS (backlog)
model | id | hasDocument | maintenanceResponsibility | maintenanceContractor | geometryViewerID | geometrySpatialReference | geometryExternalID | uniqueID | externalID | description | siteID | Software | comments | tags | commissionedBy | hosts | name | installedBy | manufacturedBy | servicedBy | locatedIn | locatedIn | hasCapability | hasPart | includedIn | isPartOf | servedBy | serves | commissionDate | expectedEndOfLife | expectedLife | expectedReplacementCost | initialCost | installationDate | maintenanceInterval | turnoverDate | IPAddress | MACAddress | modelNumber | physicalTagNumber | serialNumber | isFedBy.substance.? | feeds.substance.? | type | refrigerantType | nominalCoolingCapacity | nominalCoolingCapacityUnit | netSensibleCoolingCapacity | compressorType | alternateClassification.uniFormat.code
dtmi:com:willowinc:Chiller;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | STO_DOE_CEG_DAF_CVC_TN_TZ_7212 |  |  | cc0aa0d1-1448-4897-b916-94abb5b90797 | CVCD | 6728114 |  |  | Groupe frigorifique |  |  | Régime d'eau : 8/13 °C |  |  |  | GFR A-RCB 001 - Confort | CEGELEC | CARRIER |  | AXA-STO-NIV_RCB | AXA-STO-RCB-PCE_LT_PRO_FR_A_SS_ST_EG | [16 empty] | 30XW-P1464A | [6 empty] | 1174 | kW |  |  | D3030
dtmi:com:willowinc:Chiller;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | STO_DOE_CEG_DAF_CVC_TN_TZ_7212 |  |  | 9ea48127-3818-4549-a1b8-9aeaaebc93cf | CVCD | 5729773 |  |  | Groupe frigorifique |  |  | Régime d'eau : 8/13 °C |  |  |  | GFR A-RCB 002 - Confort | CEGELEC | CARRIER |  | AXA-STO-NIV_RCB | AXA-STO-RCB-PCE_LT_PRO_FR_A_SS_ST_EG | [16 empty] | 30XW-P1464A | [6 empty] | 1174 | kW |  |  | D3030
dtmi:com:willowinc:Chiller;1 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003 | STO_DOE_CEG_DAF_CVC_TN_TZ_7212 |  |  | 9ea48127-3818-4549-a1b8-9aeaaebc8994 | CVCD | 5732278 |  |  | Groupe frigorifique |  |  | Régime d'eau : 8/13 °C |  |  |  | GFR A-RCB 003 - VDI | CEGELEC | CARRIER |  | AXA-STO-NIV_RCB | AXA-STO-RCB-PCE_LT_PRO_FR_A_SS_ST_EG | [16 empty] | 30XW-0452A | [6 empty] | 366 | kW |  |  | D3030
dtmi:com:willowinc:Chiller;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | STO_DOE_CEG_DAF_CVC_TN_TZ_7212 |  |  | 6305f5f1-bad2-41a8-9b46-a70f6cded09d | CVCD | 9546686 |  |  | Groupe frigorifique |  |  | Régime d'eau : 8/13 °C |  |  |  | GFR B-SS1 001 - Confort | CEGELEC | CARRIER |  | AXA-STO-NIV_SS1 | AXA-STO-SS1-PCE_LT_PF_B | [16 empty] | 30XW-P1012A | [6 empty] | 943,7 | kW |  |  | D3030
dtmi:com:willowinc:Chiller;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | STO_DOE_CEG_DAF_CVC_TN_TZ_7212 |  |  | bc6e1d26-4ec0-483a-b04f-b382284d040b | CVCD | 10208367 |  |  | Groupe frigorifique |  |  | Régime d'eau : 8/13 °C |  |  |  | GFR B-SS1 002 - Confort | CEGELEC | CARRIER |  | AXA-STO-NIV_SS1 | AXA-STO-SS1-PCE_LT_PF_B | [16 empty] | 30XW-P1012A | [6 empty] | 943,7 | kW |  |  | D3030
dtmi:com:willowinc:Chiller;1 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003 | STO_DOE_CEG_DAF_CVC_TN_TZ_7212 |  |  | dca33b49-4ac5-4f83-83f2-ae2d1c0f0102 | CVCD | 9610663 |  |  | Groupe frigorifique |  |  | Régime d'eau : 8/13 °C |  |  |  | GFR B-SS1 003 - VDI | CEGELEC | CARRIER |  | AXA-STO-NIV_SS1 | AXA-STO-SS1-PCE_LT_PF_B | [16 empty] | 30XW-0354A

## Point Names FYI
Point Names
Capacité Circuit A
Capacité Circuit B
Capacité Totale
Commande de Démarrage
Commande Fermeture Vanne Condenseur
Commande Ouverture Vanne Condenseur
Consigne Température Calculée
Consigne Température Effective
Défaut Centrale Fréon
Défaut Détection Fréon
Défaut Groupe Froid
Défaut Pompe Condenseur
Défaut Pompe Evaporateur
Défaut Sonde de Température Sortie
Défaut Température Sortie Eau Glacée
Etat Groupe Froid
Etat Pompe Condenseur
Etat Pompe Evaporateur
Forçage Commande Fermeture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu)
Forçage Commande Ouverture Vanne Condenseur (2=Auto ; 3=Manu)
Forçage Commande Pompe (2=Auto ; 3=Manu)
Maintenance à Faire
Nombre de Démarrages du Groupe
Température Condenseur Entrée
Température Condenseur Sortie
Température de Sortie Eau Glacée
Température Evaporateur Entrée
Température Evaporateur Sortie
Temps de Fonctionnement
Temps de Fonctionnement Pompe Condenseur
Temps de Fonctionnement Pompe Evaporateur
Temps de Marche du Compresseur A
Temps de Marche du Compresseur B
Vanne Condenseur Ouverte

## Source
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
Item GUID | Asset Type | Element Category | Element Family | Element Type | Element ID Value | Element CEG_IDENTIFIANT | Level Name | Element BIM_Etage | Element BIM_Zone | Element BIM_Lot | Element BIM_Code_Fiche_Technique | Revit Type BIM_Code_Fiche_Technique | Element BIM_Fabricant | Element BIM_Uniformat_Description | Revit Type BIM_Uniformat_Description | Element BIM_Uniformat_Numéro | Revit Type BIM_Uniformat_Numéro | Element CVC_PUISSANCE_BATTERIE_FROIDE | Element CVC_PUISSANCE_BATTERIE_CHAUDE | Element CVC_DEBIT_AIR_SOUFFLE | Element CVC_DEBIT_AIR_REPRIS | Element CVC_PUISSANCE_FRIGORIFIQUE_NOMINALE | Element CVC_REGIME_EAU | Element CVC_DEBIT_EAU | Element CVC_PUISSANCE | Element CVC_DEBIT_HYDRAULIQUE | Element CVC_DN_ASPIRATION | Element CVC_DN_REFOULEMENT | Element CVC_HMT_PDC | Element CVC_DEBIT_PRIMAIRE | Element CVC_DEBIT_SECONDAIRE | Element CVC_REGIME_EAU_PRIMAIRE | Element CVC_REGIME_EAU_SECONDAIRE | Element CVC_TOR/0-10V | Element CVC_DN | Element CVC_PUISSANCE_BATTERIE_EC | Element CVC_PUISSANCE_BATTERIE_EG | Element CVC_DIAMETRE | Element CVC_DEBIT_AERAULIQUE | Element CVC_PRESSION_DISPONIBLE | Element CVC_PERTE_DE_CHARGES | Element CVC_PN | Element CVC_TARE | Element CVC_DEBIT_EG | Element CVC_DEBIT_EC | Element CVC_PUISSANCE_ELECTRIQUE | Element CVC_DEGRE_COUPE_FEU | Element CVC_MATERIAU | Element CVC_SYSTÈME | Element CVC_TAILLE | Element CVC_TENSION | Element CVC_DIMENSIONS | Element CVC_VOLUME_DU_VASE | Element CVC_POIDS | Element CVC_PUISSANCE_CHAUD | System Type Category | System Type System Classification | System Type Name | System Type Abbreviation | Item Source File
9ea48127-3818-4549-a1b8-9aeaaebc93cf | Groupe froid | Mechanical Equipment | CVC_GF_CONFOR_ BATA_SOC | CVC_30XW_1314-1464 | 5729773 | GFR A RDB 001 | CVC_RCB_Zone_technique | ARC_RCB | SOC | CVC | 7212 | 0 | CARRIER | DISTRIBUTION | 0 | D3040 | 0 | N/C | N/C | N/C | N/C | 1174 | 8/13 | 62,49 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |  |  | N/A | N/A |  | N/C | N/C | N/C |  |  | N/C | N/C | N/C | [5 empty] | N/C | N/C | N/C | N/C |  |  |  |  | STO_DOE_CEG_MOD_CVC_SOC_TZ_10002_E.rvt
cc0aa0d1-1448-4897-b916-94abb5b90797 | Groupe froid | Mechanical Equipment | CVC_GF_CONFOR_ BATA_SOC | CVC_30XW_1314-1464 | 6728114 | GFR A RDB 002 | CVC_RCB_Zone_technique | ARC_RCB | SOC | CVC | 7212 | 0 | CARRIER | DISTRIBUTION | 0 | D3040 | 0 | N/C | N/C | N/C | N/C | 1174 | 8/13 | 62,49 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |  |  | N/A | N/A |  | N/C | N/C | N/C |  |  | N/C | N/C | N/C | [5 empty] | N/C | N/C | N/C | N/C |  |  |  |  | STO_DOE_CEG_MOD_CVC_SOC_TZ_10002_E.rvt
9ea48127-3818-4549-a1b8-9aeaaebc8994 | Groupe froid | Mechanical Equipment | CVC_GF_VDI_BATA_SOC | CVC_30XW_0402-0452-0552-0602 | 5732278 | GFR A RDB 003 | CVC_RCB_Zone_technique | ARC_RCB | SOC | CVC | 7212 | 0 | CARRIER | DISTRIBUTION | 0 | D3040 | 0 | N/C | N/C | N/C | N/C | 366 | 8/13 | 19,26 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |  |  | N/A | N/A |  | N/C | N/C | N/C |  |  | N/C | N/C | N/C | [5 empty] | N/C | N/C | N/C | N/C |  |  |  |  | STO_DOE_CEG_MOD_CVC_SOC_TZ_10002_E.rvt
6305f5f1-bad2-41a8-9b46-a70f6cded09d | Groupe froid | Mechanical Equipment | CVC_GROUPE_FROID_CONFORT_B_INF | CVC_30XW1012 | 9546686 | GFR B RDB 001 | ARC_SS1 | ARC_SS1 | INF | CVC | 7212 | 0 | CARRIER | SYSTÈME DE PRODUCTION DE FROID | 0 | D3030 | 0 | N/C | N/C | N/C | N/C | 943,7 | 8/13 | 33,81 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C | 20 | N/C |  | N/C | N/C | N/C |  |  |  |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |  |  |  |  | STO_DOE_CEG_MOD_CVC_INF_TZ_10001_E.rvt
bc6e1d26-4ec0-483a-b04f-b382284d040b | Groupe froid | Mechanical Equipment | CVC_GROUPE_FROID_CONFORT_B_INF | CVC_30XW1012 | 10208367 | GFR B RDB 002 | ARC_SS1 | ARC_SS1 | INF | CVC | 7212 | 0 | CARRIER | SYSTÈME DE PRODUCTION DE FROID | 0 | D3030 | 0 | N/C | N/C | N/C | N/C | 943,7 | 8/13 | 33,81 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C | 20 | N/C |  | N/C | N/C | N/C |  |  |  |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |  |  |  |  | STO_DOE_CEG_MOD_CVC_INF_TZ_10001_E.rvt
dca33b49-4ac5-4f83-83f2-ae2d1c0f0102 | Groupe froid | Mechanical Equipment | CVC_GROUPE_FROID_VDI_B_SANS_NOMENCLATURE_INF | CVC_30XW_0252_0302_0352 | 9610663 | GFR B RDB 003 | ARC_SS1 | ARC_SS1 | INF | CVC | 7212 | 0 | CARRIER | SYSTÈME DE PRODUCTION DE FROID | 0 | D3030 | 0 | N/C | N/C | N/C | N/C | 271 | 8/13 | 12,9 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C | N/C |  | N/C | N/C | 17 | N/C |  | N/C | N/C | N/C |  |  |  |  | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |  |  |  |  | STO_DOE_CEG_MOD_CVC_INF_TZ_10001_E.rvt
[22 empty] | Done | Missing field | Missing field | [16 empty] | Missing field
[23 empty] | Chilled Water Temperature Range | Chiller Flow Rate | [16 empty] | Pressure Drop
Placed in comment temp.
Note on X10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Rick could you please help with these 3 fields? - Please note this is a Chiller loadsheet.